соединители электрические: термоусадочные коннекторы, ТМ STEKKER, серия: LD

Модели: LD300-0515, LD300-1525, LD300-4060, LD302-0515, LD302-1525, LD302-4060

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Термоусадочные коннекторы серии LD торговой марки «STEKKER» (далее – гильзы) предназначены для соединения медных или алюминиевых изолированных проводников сечением 0,5-6,0мм2 в электрических сетях переменного тока напряжением до 400В/50Гц.

- Гильзы LD300 представляют собой термоусадочную трубку с термоклеем.

- При воздействии температурного нагрева (от 100°С) трубка сжимается и приклеивается к изоляции провода, обеспечивая защиту от влаги и дополнительную прочность на разрыв соединения.

- Гильзы LD302 представляют собой термоусадочную трубку с термоклеем и кольцом припоя посередине.

- При воздействии температурного нагрева (от 105°С) трубка сжимается и приклеивается к изоляции провода, обеспечивая защиту от влаги и дополнительную прочность на разрыв соединения, а припой расплавляется и спаивает проводники друг с другом.

- Технические характеристики

| Модель | LD300-0515 | LD302-0515 | LD300-1525 | LD302-1525 | LD300-4060 | LD302-4060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал контактной группы | Медь | - | Медь | - | Медь | - |
| Материал трубки | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен |
| Термоусаживаемая | Да |  |  |  |  |  |
| Сечение подключаемых проводников | 0,5-1,5 мм2 |  | 1,5-2,5 мм2 |  | 4-6 мм2 |  |
| Максимально допустимые сила тока, А/ напряжение, В | 19А / ~400В |  | 27А / ~400В |  | 48А / ~400В |  |
| Цвет | розовый | красный | голубой |  | желтый |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | от -55 до +125°С; |  |  |  |  |  |
| Температура монтажа | от -20 до +50°С; |  |  |  |  |  |
| Срок службы | Не менее 5 лет |  |  |  |  |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Требования безопасности

Монтаж соединений с помощью гильз должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

Запрещается использовать гильзы с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.

- Монтаж, подключение:

Для гильз LD300: Провода зачищаются на нужную длину, вставляются в соединительную гильзу и обжимаются кримпером (пресс-клещами). Рекомендуется использовать кримпер торговой марки «STEKKER» модель CTLS006-230 арт. 32804.

Далее термоусадочная изоляция нагревается термофеном, газовой горелкой или другим источником тепла до температуры свыше 100°С. При воздействии температурного нагрева трубка сжимается и приклеивается к изоляции провода.

Для гильз LD302: Провода зачищаются на нужную длину, вставляются в соединительную гильзу. Далее термоусадочная изоляция нагревается термофеном, газовой горелкой или другим источником тепла до температуры свыше 105°С. При воздействии температурного нагрева трубка сжимается и приклеивается к изоляции провода, а припой расплавляется и спаивает проводники друг с другом.

- Характерные неисправности и способы их устранения

При обнаружении повреждения изоляции гильзы следует заменить на новую.

При обнаружении потери контакта в цепи проверить место соединения проводников, и при необходимости повторно обжать гильзу кримпером. Если данная проблема не решилась, проверьте целостность проводников. При необходимости замените гильзу на новую.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -50°С до +50°С, относительная влажность не более 75% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Клеммы из пластика относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации клеммы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48,тел. +7(499)394-69-26.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на изделие составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи. Гарантия предоставляется на работоспособность изделия.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на упаковку товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.

- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.

Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.

|  |  | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “Stekker” |  |  |  | Гарантийный талон |  |  |
| Дата продажи | Наименование изделия |  |  |  | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
| Продавец______________________ Покупатель______________________ МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) |  |  |  |  |  |  |