САЛЬНИК, Т.М. «STEKKER», СЕРИИ: MG, PG
[bookmark: _GoBack]МОДЕЛИ: PG7, PG7S, PG9, PG9S, PG11, PG13.5, PG16, PG19, PG21, PG25, PG29, PG36, PG42, PG48
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт
1. Описание
1.1 Сальники ТМ «STEKKER» серии PG предназначены для ввода проводов и кабелей в распределительные щиты, распаячные коробки, боксы и для защиты самой сборки от проникновения внутрь пыли и влаги.
1.2 Степень защиты от попадания пыли и влаги IP54.
1.3 Сальники PG7S и PG9S имеют в своей конструкции гибкий отвод.
2. Технические характеристики:
	Наименование модели
	PG7
	PG7S
	PG9
	PG9S
	PG11
	PG13.5
	PG16
	PG19
	PG21
	PG25
	PG29
	PG36
	PG42
	PG48

	Тип сальника
	PG

	Степень защиты от пыли и влаги
	IP54

	Температура окружающей среды
	-40...+100°С

	Материал корпуса
	Полиамид

	Допустимый диаметр кабеля, мм
	3 – 6,5
	4 - 8
	5 - 10
	6 - 12
	10 - 14
	12 - 15
	13 - 18
	16 - 21
	18 - 25
	22 - 32
	32 - 38
	37 - 44

	Климатическое исполнение
	У1


3. Комплектация
3.1 Сальник;
3.2 Инструкция по эксплуатации;
3.3 Упаковка.
Сальники поставляются поштучно, и комплектуются в DIY-упаковки по 1шт., 2шт. и 3шт. (см. на упаковке).
4. Меры предосторожности
4.1 Установку соединителей, монтаж и соединение электрических проводников должен осуществлять персонал, имеющий необходимую квалификацию и допуски для проведения такого вида работы. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.
4.2 Перед подключением проверьте наличие силиконовых прокладок внутри сальника, при их отсутствии использовать изделие запрещается.
4.3 Необходимая степень зашиты от пыли и влаги IP54 достигается при использовании кабеля круглой формы.
4.4 Не использовать сальник с поврежденным корпусом.
4.5 Перед эксплуатацией сальника убедитесь, что гайка надежно затянута. Силиконовая прокладка в правильном положении.
4.6 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
5. Монтаж
5.1 Перед началом монтажа необходимо осмотреть сальник на предмет механических повреждений, целостности муфты и уплотнительного кольца.
5.2 Необходимо установить сальник в монтажное отверстие и закрутить плотно гайку.
5.3 Немного открутить уплотнительную гайку.
5.4 Ввести кабель через сальник (использовать только тот размер кабеля, который соответствует данному сальнику).
5.5 Затянуть уплотнительную гайку до полной фиксации и обжатия кабеля.
6. Хранение
Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.
7. Транспортировка
Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.
8. Утилизация
Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.
9. Сертификация
Изделие не подлежит обязательной сертификации.
10. Информация об изготовителе и дата производства.
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Дата изготовления нанесена на упаковку в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления. 
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