Соединитель электрический: водонепроницаемая распределительная коробка, т.м. "STEKKER", серии LD

модели: ld522, ld523, ld524, ld525, ld526, LD544, LD536, LD537, LD538, LD550, LD551, LD552, LD553, Ld554

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Водонепроницаемые распределительные коробки серии LD ТМ «STEKKER» поставляются в комплекте с клеммной колодкой предназначены для соединения и распределения электрических проводников с номинальным напряжением переменного тока до 450В.

- Степень защиты от попадания пыли и влаги IP66 позволяет использовать соединительные коробки для коммутации электрических проводников в условиях высокого содержания пыли и влаги, как внутри, так и снаружи помещений для внутреннего и уличного монтажа электрической проводки, подключения питания и объединения в группы светильников для внутреннего и уличного освещения, дополнительной защиты электрических соединений от попадания влаги и пр. Степень защиты IP68 позволяет использовать соединительные коробки для монтажа подводного освещения.

- Соединительные коробки устойчивы к затоплению на глубину от одного до четырех метров и подходят для коммутации проводников вблизи ванн плавательных бассейнов и зон их окружающих. Эксплуатацию соединительных коробок проводить в соответствии требованиям безопасности по ГОСТ Р 50571.7.702 2013.

ВНИМАНИЕ!!! При коммутации электрических проводников, предназначенных для питания электроустановок, располагающихся внутри, либо вблизи искусственных водоемов, плавательных бассейнов, фонтанов, карьеров, и других зон предназначенных для плаванья и их окружающих зон, соединительные коробки должны использоваться только в цепях с номинальным напряжением переменного тока не более 12В или напряжением не более 30В постоянного тока (БСНН). Необходимо соблюдать требования безопасности стандарта ГОСТ Р 50571.7.702 2013.  Источник питания должен быть снабжен защитой от утечки на землю, с током срабатывания, не превышающим 30 мА. Питающее напряжение должно подаваться через независимый изолирующий трансформатор с разделенными обмотками.

- Технические характеристики:

| Наименование модели | LD522 | LD523 | LD524 | LD525 | LD526 | LD544 | LD536 | LD537 | LD538 | LD550 | LD551 | LD552 | LD553 | LD554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество контактов в клемме | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 3 |  | 4 |  |  |
| Количество вводов | 2 | 2 больших и 1 маленький | 2 больших и 2 маленьких | 2 больших и 3 маленьких | 2 больших и 4 маленьких | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| Количество отверстий в муфте для кабеля | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое номинальное напряжение | 450В AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимый номинальный ток | 24А |  |  |  |  |  | 16А |  |  | 24А |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP68 |  |  |  |  | IP66 | IP68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | -40...+105°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | ABS пластик |  |  |  |  | Полипропилен | Поликарбонат |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции | 600 МОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля для меньшего кабельного ввода | 6 – 8мм |  |  |  |  | - |  |  |  | 8 – 12мм |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля для большего кабельного ввода | 6 – 8мм |  |  |  |  | - |  |  |  | 8 – 12мм |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля для большего кабельного ввода при использовании муфты LD527 (нет в комплекте поставки) | 8 – 12мм |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля для кабельного ввода коробки LD544, LD536, LD537, LD538 | - |  |  |  |  | 6 - 8мм | 6 – 12мм |  |  | - |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля при использовании двойной муфты | - |  |  |  |  |  | 4 - 8мм |  |  | - |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля при использовании одинарной муфты | - |  |  |  |  |  | 8-12мм |  |  | - |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимое сечение кабеля для подключения в клемме | До 6мм2 |  |  |  |  | До 2,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры корпуса, мм | См. на упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Комплектация

- Распределительная коробка;

- Клеммная колодка (кроме LD554);

- Крепежный комплект;

- Инструкция;

- Упаковка.

- Меры предосторожности

- Установку распределительных коробок, монтаж и соединение электрических проводников должен осуществлять персонал, имеющий необходимую квалификацию и допуски для проведения такого вида работы. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

- Перед подключением проверьте наличие силиконовых прокладок внутри гермовводов, при их отсутствии использовать изделие запрещается.

- В случае неиспользования одного или нескольких кабельных вводов перед эксплуатацией наденьте на них специальные герметичные заглушки. Эксплуатация соединительных коробок с открытым кабельным вводом снижает степень защиты оболочки от пыли и влаги.

- Не использоваться распределительную коробку в сетях, в которых номинальное напряжение превышает максимально допустимое напряжение из настоящей инструкции.

- Заявленная степень зашиты от пыли и влаги достигается при использовании кабеля круглой формы.

- Не использовать коробку с поврежденным корпусом.

- Перед эксплуатацией распределительной коробки убедитесь, что гайка используемых кабельных вводов надежно затянута. Силиконовая прокладка между крышкой и корпусом коробки в правильном положении и крепежные винты крышки плотно затянуты.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Хранение

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan  Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.