сальник, т.м. «stekker», серии: mg, pg

модели: MG12, MG16, MG20, MG25, MG32, MG40, MG50, MG63

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Сальники ТМ «STEKKER» серии MG предназначены для ввода проводов и кабелей в распределительные щиты, распаячные коробки, боксы и для защиты самой сборки от проникновения внутрь пыли и влаги.

- Степень защиты от попадания пыли и влаги IP68.

- Технические характеристики:

| Наименование модели | MG12 | MG16 | MG20 | MG25 | MG32 | MG40 | MG50 | MG63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип резьбы сальника | MG |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | -20...+120°С |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Полиамид |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля, мм | 4,5 – 8 | 6 - 10 | 9 - 14 | 13 - 18 | 18 - 25 | 24 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 |
| Климатическое исполнение | У1 |  |  |  |  |  |  |  |

- Комплектация

- Сальник;

- Инструкция по эксплуатации;

- Упаковка.

- Меры предосторожности

- Установку соединителей, монтаж и соединение электрических проводников должен осуществлять персонал, имеющий необходимую квалификацию и допуски для проведения такого вида работы. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

- Перед подключением проверьте наличие силиконовых прокладок внутри сальника, при их отсутствии использовать изделие запрещается.

- Необходимая степень зашиты от пыли и влаги IP68 достигается при использовании кабеля круглой формы.

- Не использовать сальник с поврежденным корпусом.

- Перед эксплуатацией сальника убедитесь, что гайка надежно затянута. Силиконовая прокладка в правильном положении.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Монтаж

  - Перед началом монтажа необходимо осмотреть сальник на предмет механических повреждений, целостности муфты и уплотнительного кольца.

  - Необходимо установить сальник в монтажное отверстие и закрутить плотно гайку.

  - Немного открутить уплотнительную гайку.

  - Ввести кабель через сальник (использовать только тот размер кабеля, который соответствует данному сальнику).

  - Затянуть уплотнительную гайку до полной фиксации и обжатия кабеля.

- Хранение

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

- Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.