Соединители электрические, торговой марки "Stekker": шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), серия (тип) LD

модели: LD505-207, LD505-215, LD505-407, LD505-411, LD505-415

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) серии LD торговой марки «STEKKER» предназначены для электрического и механического соединения проводников в электрических сетях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением до 400В. Применяются в электрощитах для соединения фазных, нулевых рабочих и нулевых защитных проводников.

- Шины предназначены для использования только внутри помещений, либо в герметичных боксах со степенью защиты не менее IP65 вне помещений.

- Технические характеристики

| Модель | LD505-207 | LD505-215 | LD505-407 | LD505-411 | LD505-415 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип шины | 2х7 L+PEN | 2x15 L+PEN | 4x7 3L+PEN | 4x11 3L+PEN | 4x15 3L+PEN |
| Материал контактной группы | Сплав латуни |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Пластик PA |  |  |  |  |
| Сечение подключаемых проводников, мм2 | 1,5-16 |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А Максимальное напряжение, В | 125А 500В |  |  |  |  |
| Количество шин в корпусе | 2 |  | 4 |  |  |
| Количество отверстий в шине | 7 | 15 | 7 | 11 | 15 |
| Винты крепления | М5х10 |  |  |  |  |
| Степень защиты | IP20 |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |  |  |  |  |

- Требования безопасности

Монтаж соединений с помощью шин должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

При использовании шин вне помещений запрещено использовать шины без монтажных коробок со степенью защиты IP65 или выше. Все монтажные соединения проводников должны быть надежно изолированы и защищены от попадания влаги, пыли, посторонних предметов и механического воздействия.

Запрещается использовать шины с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.

Запрещается использовать шины, имеющие механические повреждения корпуса.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Зажимы из пластика относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации клеммы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай.

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Произведено в Китае.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантия на товар составляет 1 года (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется работоспособность устройства при соблюдении требований данной инструкции.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.

- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.