соединители электрические: зажимы, ТМ STEKKER, серия: LD

Модели: LD502-15, LD502-25, ld502-60, LD503-1-10, LD503-1-15, LD503-1-25, LD503-1-32, LD503-2-10, LD503-2-15, LD503-2-25, LD503-2-32, LD503-401-6, LD503-401-25, LD503-401-15

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия:

- Зажимы серии LD торговой марки «STEKKER» (ЗПО), предназначены для соединения медных проводов сечением 0,5-6мм2 без предварительной подготовки провода.

- Фиксация провода осуществляется с помощью прокалывающего зажима, который прорезает изоляцию провода и устанавливается надежный электрический контакт.

- Отличительной особенностью зажимов LD503-1-10, LD503-1-15, LD503-1-25, LD503-1-32, LD503-2-10, LD503-2-15, LD503-2-25, LD503-2-32 является то, что на другом конце расположена клемма на 1 или 2 выхода.

- Отличительной особенностью зажимов LD502-15, LD502-25, LD502-60 является то, что зажим позволяет в одно движение врезаться в провод и сделать ответвление от него.

- Отличительной особенностью зажимов LD503-401-6, LD503-401-25, LD503-401-15 является то, что на другом конце расположен плоский разъем (коннектор в комплекте).

- Опрессовку зажима можно осуществить с помощью плоскогубцев, или вручную без использования специальных инструментов.

- Опрессовку коннектора к плоскому разъему осуществить при помощи специального оборудования (кримпер).

- Данные зажимы предназначены для однократного использования.

- Технические характеристики*

| Модель | LD502-15 | LD502-25 | LD502-60 | LD503-1-10 | LD503-1-15 | LD503-1-25 |  | LD503-1-32 |  |  | LD503-2-10 | LD503-2-15 | LD503-2-25 |  | LD503-2-32 |  | LD503-401-6 | LD503-401-25 |  | LD503-401-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 39345/ 39348 | 39346/ 39349 | 39347 | 49766 | 49767 | 49768 |  | 49769 |  |  | 49770 | 49771 | 49772 |  | 49773 |  | 49774/49777 | 49775/49778 |  | 49776/49779 |
| Количество выходов | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Материал контактной группы | Латунь |  |  | Медь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Латунь |  |  |  |
| Максимально допустимые сила тока, А/ напряжение, В | 10А/250В | 24А/250В | 10А/250В | 10А/250В | 15А/250В |  | 25А/250В |  | 32А/250В | 10А/250В |  | 15А/250В |  | 25А/250В |  | 32А/250В | 24А/450В | 15А/450В | 10А/450В |  |
| Материал корпуса | Полипропилен |  |  | Поликарбонат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полипропилен |  |  |  |
| Сечение подключаемых проводников на вход | мж***: 0,5-1,5 мм2 | мж***: 1,5-2,5 мм2 | мж***: 4-6 мм2 | мж***: 0,75-1 мм2 | мж***: 1-1,5 мм2 |  | мж***: 1,5-2,5 мм2 |  | мж***: 2,5-4 мм2 | мж***: 0,75-1 мм2 |  | мж***: 1-1,5 мм2 |  | мж***: 1,5-2,5 мм2 |  | мж***: 2,5-4 мм2 | мж***: 2,5-4 мм2 | мж***: 0,75-2,5 мм2 | мж***: 0,5-1 мм2 |  |
| Сечение подключаемых проводников на выход | мж***: 0,55-1,5 мм2 | мж***: 1,5-2,5 мм2 | мж***: 4-6 мм2 | мж***: 0,2-4 мм2 ож**: 0,2-2,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мж***: 2,5-4 мм2 | мж***: 0,75-2,5 мм2 |  | мж***: 0,5-1 мм2 |
| Цвет | Красный | Синий | Желтый | Прозрачный/красный | Прозрачный/синий | Прозрачный/желтый |  | Прозрачный/оранжевый |  |  | Прозрачный/красный | Прозрачный/синий | Прозрачный/желтый |  | Прозрачный/оранжевый |  | Желтый | Синий |  | Красный |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | от -30 до +70°С; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | Не менее 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления (см. на упаковке)

**одножильный проводник

***многожильный проводник

- Требования безопасности

Монтаж соединений с помощью зажимов должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!

Запрещается использовать клеммы с проводниками сечением, отличающимся от указанных в данной инструкции.

- Монтаж, подключение:

Провода без предварительной подготовки (снятие изоляции или установка наконечников) вставляются в зажим и обжимаются плоскогубцами (или вручную) до полного сжатия.

- Характерные неисправности и способы их устранения

При обнаружении повреждения корпуса зажим следует заменить на новый.

При обнаружении потери контакта в цепи проверить надежность соединения проводников, и при необходимости повторно обжать зажим. Если данная проблема не решилась, проверьте целостность проводников. При необходимости замените зажим на новый.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 75% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

- Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Зажимы из пластика относятся к четвертому классу опасности. По окончании срока эксплуатации клеммы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Информация об изготовителе

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиал завода-изготовителя: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.