Соединитель - коннектор для проводов, т.м. «stekker», серии: LD

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Влагозащищенные соединители-коннекторы ТМ «STEKKER» серии LD предназначены для соединения и распределения электрических проводников с номинальным напряжением переменного тока до 450В.

- Степень защиты от попадания пыли и влаги IP68 позволяет использовать изделие для коммутации электрических проводников в условиях высокого содержания пыли и влаги, как внутри, так и снаружи помещений для внутреннего, уличного и подводного монтажа электрической проводки, подключения питания и объединения в группы светильников для внутреннего, уличного и подводного освещения, дополнительной защиты электрических соединений от попадания влаги и пр.

- Соединители устойчивы к затоплению на глубину от одного до четырех метров и подходят для коммутации проводников вблизи ванн плавательных бассейнов и зон их окружающих. Эксплуатацию соединителей проводить в соответствии требованиям безопасности по ГОСТ Р 50571.7.702 2013.

ВНИМАНИЕ!!! При коммутации электрических проводников, предназначенных для питания электроустановок, располагающихся внутри, либо вблизи искусственных водоемов, плавательных бассейнов, фонтанов, карьеров, и других зон, предназначенных для плаванья и их окружающих зон, соединители должны использоваться только в цепях с номинальным напряжением переменного тока не более 12В или напряжением не более 30В постоянного тока (БСНН). Необходимо соблюдать требования безопасности стандарта ГОСТ Р 50571.7.702 2013.  Источник питания должен быть снабжен защитой от утечки на землю, с током срабатывания, не превышающим 30 мА. Питающее напряжение должно подаваться через независимый изолирующий трансформатор с разделенными обмотками.

- Технические характеристики:

| Наименование модели | LD518 | LD519 | LD520 | LD521 | LD529 | LD530 | LD555 | LD556 | LD557 | LD558 | LD559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип коннектора | 2-х контактный | 3-х контактный | 3-х контактный | 2-х контактный | 3-х контактный |  |  |  |  |  |  |
| Тип зажима | винтовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вводов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Количество отверстий в муфте для кабеля | 1 | 1 | 1 | С одной стороны 1 отверстие, с другой – 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип клеммы внутри коннектора | Неподвижная | Неподвижная | Подвижная | Подвижная | Подвижная | Подвижная | Неподвижная |  |  |  |  |
| Максимально допустимое номинальное напряжение | 450В AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимый номинальный ток | 24А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс огнестойкости | 94V-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды | -40...+105°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Поликарбонат/Нейлон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции | 600 МОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля для муфты с одним отверстием | 4 – 8мм |  |  |  |  |  | 6 – 11мм |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля для муфты с двумя отверстиями | - |  |  | 4 - 6мм | - |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый диаметр кабеля при использовании муфты LD527 (нет в комплекте поставки) | 8 – 12мм |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимое сечение кабеля для подключения в клемме | до 4 мм2 |  |  |  | до 6 мм2 |  | до 2,5 мм2 |  |  |  |  |

- Комплектация

- Соединитель-коннектор;

- Упаковка.

- Меры предосторожности

- Установку соединителей, монтаж и соединение электрических проводников должен осуществлять персонал, имеющий необходимую квалификацию и допуски для проведения такого вида работы. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

- Перед подключением проверьте наличие силиконовых прокладок внутри гермовводов, при их отсутствии использовать изделие запрещается.

- Не использоваться соединитель в сетях, в которых номинальное напряжение превышает максимально допустимое напряжение из настоящей инструкции.

- Необходимая степень зашиты от пыли и влаги IP68 достигается при использовании кабеля круглой формы.

- Не использовать соединитель-коннектор с поврежденным корпусом.

- Перед эксплуатацией соединителя убедитесь, что гайка используемых кабельных вводов надежно затянута. Силиконовая прокладка между крышкой и корпусом соединителя в правильном положении и крепежные винты крышки плотно затянуты.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Хранение

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Товар утилизируется в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиал завода-изготовителя: Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.